Результаты вторичных испытаний

комплекса для диагностики опорно – стержневых изоляторов

# (п.2.2. программы производства испытаний)

21 июня 2004г. на действующем оборудовании в условиях эксплуатации тяговой подстанции в с. Межениновка проведены вторичные испытания комплекса для диагностики опорно – стержневых изоляторов, разработанного ЗАО «Лазерные системы акустической диагностики» (ЛСАД) в соответствии с п.2.2. «Программы испытаний…» (Приложение).

План производства работ на тяговой подстанции представлен на Рис.1.

1

3

2

4

8

7

5

6

Дефектные изоляторы, которые нашли

с помощью прибора.

Изоляторы с видимыми дефектами

9

10

11

Испытательный стенд

Эксплуатационное оборудование

Рис.1. Схема размещения и нумерация изоляторов на действующем оборудовании тяговой подстанции с. Межениновка.

Полученные результаты испытаний обследуемых изоляторов 110 КВ (типа С4) приведены в таблице:

| № исп. | Порядковый номер изолятора | Наличие видимых дефектов | Количественный показатель качества. | Заключение прибора. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «1» | нет | 0.0237-0.0507 | «Сорт4-дефектный» |
| 2 | «2» | нет | 0.5863-0.6035 | «Сорт1-нормальный» |
| 3 | «3» | нет | 0.0204-0.0277 | «Сорт4-дефектный» |
| 4 | «4» | не изучался | не изучался | не изучался |
| 5 | «5» | нет | 0.4590 - 0.4993 | «Сорт2-дефектный» |
| 6 | «6» | нет | 0.7386 - 0.7760 | «Сорт1-нормальный» |
| 7 | «7» | нет | 0.7247 - 0.7608 | «Сорт1-нормальный» |
| 8 | «8» | нет | 0.0703 - 0.0732 | «Сорт4-дефектный» |
| 9 | «9» | Трещины в фарфоре на верхнем фланце | 0.0 – 0.0 | «Сорт4-дефектный» |
| 10 | «10» | Трещины в фарфоре над нижним фланцем | 0.0 – 0.0 | «Сорт4-дефектный» |
| 11 | «11» | Трещины в фарфоре над нижним фланцем (коричневый изолятор) | 0.0 – 0.0 | «Сорт4-дефектный» |

Время диагностики одного изолятора, после этапа подготовки прибора к полной готовности составило 3 минуты.

Время между процессом демонтажа прибора с одного изолятора и последующим процессом установки прибора на другом изоляторе составило 25 минут (с учетом технического знакомства впервые увиденного места для установки комплекса) для труднодоступных мест и 5 минут для мест с удобным подходом.

Для обработки результатов измерений использовалась программа «SinxroF» V-1.0.0.4. с соответствующими модулями обработки и управления процессом измерения. Новая версия программы содержала шкалу с обозначением сортности изоляторов, причем шкалирование сортов является неравномерным. Первый сорт изолятора занимает 50% шкалы, а остальной участок равномерно распределен между остальными тремя сортами. Наилучшим сортом изолятора считается первый (дефекты отсутствуют), а наихудшим – четвертый. При определении изолятора второго сорта с помощью прибора – он считается дефектным (проблемным).

Программа также, как и раньше, осуществляла анализ групповых данных по 6 измерений в одной группе с вычислением соответствующего среднего значения, но, кроме того, с одновременным вычислением доверительного интервала с 5% уровнем значимости и автоматическим определением достоверности измерений (исключением случайных внешних воздействий на процесс измерения). Это сыграло определенную роль, когда по станции проходил поезд во время измерений. Недостоверные результаты измерений не учитывались и при необходимости измерения повторялись.

ВЫВОДЫ:

- Испытания комплекса на действующем оборудовании в условиях эксплуатации тяговой подстанции в с. Межениновка прошли успешно.

- Анализ количественных показателей качества изоляторов показывает полное совпадение данных измерений по критерию годности с заведомо неисправными изоляторами, которые имели трещины как в верхней части, так и в нижней части тела изолятора. В отличие от стендовых испытаний, где дефекты создавались искусственным путем, дефектные изоляторы имели трещины, полученные естественным путем в процессе эксплуатации.

- Крепление измерительного комплекса к изолятору действительно является универсальным и не сложным в эксплуатации в реальных условиях.

- Время, требуемое для измерений качества изоляторов в отключенной секции является достаточным для проведения всех профилактических работ.

- Для получения еще более объективной оценки метода ЗАО «ЛСАД», необходимо продолжить испытания, связанные с проверкой качества дефектных изоляторов, не имеющих видимых повреждений, которые были определены в испытаниях  - то, что предусмотрено третьим этапом программы.

Электромеханик ДЭЛ						Асеев Г.Е.

Начальник РРУ ЭЧ-12						Санников Д.В.