Результаты первичных испытаний

комплекса для диагностики опорно – стержневых изоляторов

# (п.2.1. программы производства испытаний)

9 июня 2004г. на испытательном стенде в помещении подстанции Восточных электросетей Томскэнерго проведены первичные испытания комплекса для диагонстики опрно – стержневых изоляторов, разработанного ЗАО «Лазерные системы акустической диагностики» (ЛСАД) в соответствии с п.2.1. «Программы испытаний…» (Приложение). Полученные результаты испытаний обследуемых изоляторов 110 кВ (типа С4) приведены в таблице:

| № исп. | Порядковый номер изолятора | Наличие видимых дефектов | Количествен-ный показатель качества. | Заключение прибора. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «1» | нет | 0.46 - 064 | «Нормальный» |
| 2 | «2» | Трещины в фарфоре над нижним фланцем | 0.34 – 0.38 | «Дефектный» |
| 3 | «1» | нет | 0.41 – 0.73 | «Нормальный» |

Для обработки результатов измерений использовалась программа «SinxroF» V-1.0.0.2. с соответствущими модулями обработки и управления процессом измерения. Программа осуществляла анализ групповых данных по 6 измерений в одной группе с вычислением соответствующего среднего значения.

Дальнейшие испытания были прекращены в связи с разрядкой аккумуляторов аппаратуры.

ВЫВОДЫ:

- Лабораторные испытания двух контрольных изоляторов («дефектного» и «бездефектного») прошли успешно.

- Анализ количественных показателей качества изоляторов свидетельствует о их значительном разбросе от цикла к циклу (При каждом испытании выполняется 6 контрольных циклов «удар – обработка сигнала»).

- Критерием годности изолятора является пороговая величина – 0.5, которая у «бездефектного» изолятора попадает в диапазон разброса.

- Для получения более объективной оценки метода ЗАО «ЛСАД», необходимо продолжить испытания, предусмотренные вторым этапом программы.

Электромеханик ДЭЛ						Асеев Г.Е.

- Начальник РРУ ЭЧ-12						Санников Д.В.