Протокол

Технического совещания по результатам ознакомления с комплексом для диагностики опорно-стержневых изоляторов, разработанного ЗАО «Лазерные системы акустической диагностики»

10 августа 2004г.

- Присутствовали:

от ЗАО «Лазерные системы акустической диагностики»

гл. конструктор:  Романов С.И.,

гл. программист, к.т.н., доцент, Хатьков Н.Д.

От МЭС Урала

Ведущий инженер отдела подстанции: Зубрилин А.В.

- Рассмотрели:

  - Состав и принцип работы комплекса.

  - Работу комплекса в полевых условиях по диагностированию снятых с разъединителей 110кВ изоляторов подстанции 110 кВ – «Левобережье»

  - Результаты испытаний и проверок комплекса для проведения сертификации

  - Результаты лабораторных испытаний и диагностирования опорно-стержневых изоляторов с помощью комплекса на других объектах

- Совещание решило:

  - Технические решения, заложенные в принципе действия комплекса, позволяют обеспечить высокую точность и достоверность измерений и обработки вибрационных характеристик фарфоровых опорно- стержневых изоляторов до 110кВ на выведенном из работы оборудовании.

  - Для широкого применения комплекса в эксплуатацию требуется его конструктивная доработка в первую очередь узла крепления лазерного преобразователя к конструктиву разъединителя.

  - С целью накопления опыта и сравнения с другими методами диагностики целесообразно провести работу по диагностике опорно-стержневых изоляторов на подстанции МЭС Урала с применением комплекса рассмотренного на договорной основе по специальной программе.

Подписи:

_______________________С.И. Романов

_______________________Н.Д.Хатьков

______________________А.В. Зубрилин